全院水平衡水表加装项目
1、 服务内容
1、 设备明细
	序号
	仪器名称
	品牌参数
	数量
	单位
	服务内容

	1
	直读型户用超声水表
	口径：DN15；量程比：R100；基表材质：SS304不锈钢；可远传
	2
	个
	设备购置、安装（含管道、管件、阀门等材料）、调试

	2
	直读型户用超声水表
	口径：DN20；量程比：R100；基表材质：SS304不锈钢基表；可远传
	3
	个
	设备购置、安装（含管道、管件、阀门等材料）、调试

	3
	直读型户用超声水表
	口径：DN25；量程比：R100；基表材质：SS304不锈钢；可远传
	2
	个
	设备购置、安装（含管道、管件、阀门等材料）、调试

	4
	直读型户用超声水表
	口径：DN40；量程比：R500；基表材质：SS304不锈钢；可远传
	1
	个
	设备购置、安装（含管道、管件、阀门等材料）、调试

	5
	直读型户用超声水表
	口径：DN50；量程比：R1000；基表材质：SS304不锈钢；可远传
	2
	个
	设备购置、安装（含管道、管件、阀门等材料）、调试

	6
	直读型户用超声水表
	口径：DN65；量程比：R1000；基表材质：SS304不锈钢；可远传
	2
	个
	设备购置、安装（含管道、管件、阀门、管沟盖板等材料）、调试

	7
	直读型户用超声水表
	口径：DN100；量程比：R500；基表材质：SS304不锈钢；可远传
	1
	个
	设备购置、安装（含管道、管件、阀门等材料）、调试


2、 服务需求
①产品能满足现行相关标准和规范。
②验收时出具资料包括：（1）完整的设备资料；（2）现场照片；（3）验收单。
③北京市有专职售后服务人员，支持24小时内到达现场进行服务。
④设备质保期10年，质保期内免费提供数据上传服务，质保期满前1年，对所有水表电池进行一次更新。
⑤抄表平台终身免费使用。
⑥抄表平台可查看日、月、年累计流量，累计流量最小时间单位为2小时。
⑦抄表平台可在手机、电脑端查看。
⑧软件平台需支持一键导出 Excel 格式数据。
2、 相关标准、要求
1.货物所有指标应符合以下国家或行业相关标准的最新版本（包含但不限于）：
GB/T778-2018  《饮用冷水水表和热水水表》
JJG162-2019   《冷水水表》
CJ/T 535-2018 《物联网水表》
CJ/T224-2012  《电子远传水表》
CJ266-2008《饮用水冷水水表安全规则》
JG/T162-2017  《住宅远传抄表系统》
CJ/T 224-2018《电子远传水表》
GB/T 17626-2006《电磁兼容试验和测量技术》
JB/T 9329-1999《仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法》
GB/T 4208-2017 外壳防护等级(IP代码) 
2.准确度等级: 2级或优于2级； 
3.最大允许工作压力: ≧1.6Mpa；
4.防护等级：≧IP68；
5.结构：超声水表计量与NB-IoT传输部分采用一体式结构；大口径超声水表计量与NB-IoT传输部分采用分体式结构；
6.测量频率：每秒不少于1次； 
7.显示分辨力: 累积流量0.001m3； 
8.显示范围: 累积流量：0m3—+99999.9999m3（或＞+99999.999m3）
9.系统及数据通讯: 采用NB-IoT物联网系统,不同于传统的远传抄表系统，采购人无需自行组网，水表直接接入公网，每个水表都作为一个终端独立工作，安装维护简单、工作运行可靠。标配无线NB-IoT输出，具备光电接口，支持手持式抄表工具（如：红外、蓝牙等）现场抄读；
10.工作环境:-40℃—+70℃（温度范围允许更大）；
11.数据存储：可存储24个月的数据，失电后数据永久保存；
12.水表材质：表头为铸铝材质，管段为304不锈钢材质，表面为电泳漆防护处理，并附有权威材料研究所的检测报告； 
13.工作电源：通讯电源每天上传1次、电池寿命不少于6年； 
14.温度等级：≧T30； 
15.上游流场敏感度等级：≤U10、下游流场敏感度等级：≤D5； 
16.具有自诊断功能：流量传感器故障报警、测量超量程报警，电池欠压报警； 
17.电磁兼容性等级：E2； 
[bookmark: _Hlk90643773]18.水表具备功能：瞬时流量、累计流量，压力（釆用内置）测量功能，水表通讯应釆用NB-IoT运营商网络进行通讯；
19.水表具备双向分别独立计量；
20.测量声道数：双声道；
[bookmark: bookmark47]21.功耗:小于等于0.3mW；
22.抄表软件功能包含：水表入库、网格化分区、权限区分、立户、
报警信息、水表水量统计分析、历史数据查询、开关阀控制、支持维护组织架构、水价维护等；
23.可办理相关施工备案手续。



























附件一
表1 采购论证项目一览表

供应商名称：                          采购论证编号：                

	序号
	设备名称
	型号和规格
	数量
	制造商名称和产地
	成交价
	保修期
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	总价：
	
	
	
	



最终成交价：                （此项由供应商论证会现场填写）
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附件二
北京大学第一医院采购及招投标
廉洁协议书

项目名称：                                                           
医院招标投标办公室（甲方）：           北京大学第一医院               
投标供应商（乙方）：                                                  

为加强医院廉政建设，规范采购及招投标的各项活动，保证采购及招投标活动的公开、公平、公正，防止违法违纪行为发生，保护国家、医院和当事人的合法权益，依据国家相关法律法规，经双方约定，达成以下协议。

第1条  甲方的承诺
甲方及甲方工作人员在采购及招投标活动的事前、事中、事后以及履行中标合同过程中，应严格遵守以下承诺：
（一）严格遵守国家、医院等有关采购及招投标活动的法律、法规、制度，以及廉政建设的各项规定。
（二）项目招标投标有关工作人员不得以任何形式向医院介绍投标人，或者其亲属参与相关项目投标。
（三）不收受或变相收受乙方任何形式的馈赠；不以任何形式向乙方索要钱物；不在乙方报销应由甲方及其工作人员个人支付的费用；不参加乙方安排的旅游或高消费娱乐活动；不参加乙方宴请；不要求乙方为工作人员及其亲属经商、工作安排、出国（境）提供方便。
（四）采购及招投标期间不单人约见乙方工作人员。
（五）不向乙方及任何其他第三方泄露采购及招投标活动中应保密的任何信息及细节问题。
（六）须及时将采购及招标结果在医院内网公开，接受全院职工监督。

第2条  乙方的承诺
在投标过程和中标后履行合同过程中，乙方与甲方应保持正常的业务交往，按照有关法律法规、程序进行投标和履行合同，并严格遵守以下承诺：
（一）严格遵守国家、医院等有关采购及招投标活动的法律、法规、制度，以及廉政建设的各项规定。
（二）不向甲方工作人员及其亲属赠送礼品、礼金（礼券）、有价证券，或提供无偿服务；不报销应由甲方及其工作人员个人支付的费用；不为甲方安排旅游或高消费娱乐活动；不宴请甲方；不为甲方工作人员及其亲属经商、工作安排、出国（境）提供方便。
（三）不单人约见甲方工作人员；不到甲方工作人员家中或其他非办公场所商谈业务。
（四）不向甲方工作人员询问评标情况或施加任何影响。
（五）不通过中介公司或任何单位、个人向甲方工作人员打招呼，施加压力。

第3条  监督及责任
（一）甲乙双方自觉接受监督。
（二）如发现任何违反本协议的行为，双方均可向甲方监察部门举报。甲方监察部门将依据有关规定，视情节对相关人员予以相应组织处理或纪律处分。
（三）甲方监察部门有权对采购及招投标活动进行监督，有权制止、纠正违反本协议的行为。
（四）如乙方违反本协议约定，甲方有权视情节给予处罚，包括取消投标资格、宣布中标无效、停止其参加甲方项目投标资格1至3年等。

第4条  其他
（一）本协议书作为招标文件和中标合同的附件，与其具有同等法律效力。经双方签字并加盖公章后生效。
（二）本协议书应在投标人领取招标文件时发放，并在投标前签订，自签订之日起执行。
（三）本协议书一式两份，由甲乙双方各执一份，如投标供应商中标，应在采购及招投标档案中备案保存。

甲方：（部门盖章）　　　　           乙方：（盖章）   　



部门负责人（签字）：                 法定代表人或授权委托人（签字）：


年   月   日　                                      年   月   日
