二部外科楼B区电梯并联改群控项目采购需求
1、 项目概述及实现功能
1. 项目概述
本项目是北京大学第一医院中心院区二部外科楼B区9#—12# 4台电梯控制方式为两两并联运行，现将这4台电梯增加群控功能，电梯数量为4台，含设计、配件、安装调试等工程。
2. 项目实现的功能
在电梯厅按下任意一个呼梯按钮时4台电梯按钮都会点亮，
控制电脑只会接收到一个调度信号，并只调度4台电梯就近的一台电梯去应答楼层停靠。

二、电梯技术参数
1.电梯基本参数
	序号
	类型
	品牌
	规格型号
	电梯数量
	楼层
	出厂编号
	主板型号
	版本号

	1
	乘客电梯
	日立
	MCA-B-1600-CO60
	1台
	B2-6
	23R003587
	CA19-MPU
	13

	2
	乘客电梯
	日立
	MCA-B-1600-CO60
	1台
	B2-6
	23R003573
	CA19-MPU
	13

	3
	乘客电梯
	日立
	MCA-B-1600-2S60
	1台
	B2-6
	23R003574
	CA19-MPU
	13

	4
	乘客电梯
	日立
	MCA-B-1600-2S60
	1台
	B2-6
	23R003575
	CA19-MPU
	13


备注：
1、在报价时应考虑安装、调试费等。
2、本项目涉及的电梯于2023年安装，目前在免费保修期内。

三、工作要求

1．施工现场设置项目负责人和安全管理人员，根据实际情况制订施工方案并如期安排施工，施工期间自行安排停车进料和废料外运，如需动火作业应提前告知甲方并办理动火证，提前向有关部门提交施工备案资料。

2．进场施工前应告知甲方，经主管部门同意后方可施工，施工现场根据安全文明施工要求及实际情况设置围挡和安全提示标识，施工人员应按照安全作业要求做好安全防护和成品保护措施，施工完成后清理现场杂物和废料。

3. 订货20天，工期期限为40天，安装时不能影响电梯的正常使用。
4.付款方式：验收合格后，支付总金额95%的款项，质保期结束后支付总金额5%的款项。
5．中标单位进场后服从甲方安全，遵守医院各项管理制度，签订安全协议。

6．安装、调试及验收：

6.1中标人负责项目现场的安装、调试和试运行，检测检验费用由中标人承担。

6.2安装、调试和运行完成，并得到政府相关部门验收合格即为设备的最终交货，所有费用全部包含在投标报价内。
6.3并联改群控需要进行一些软硬件方面的改动，包括重新进行程序设计、程序升级、增加通讯线缆、更换部分硬件控制板等软硬件升级配置。由于是改变了目前电梯的控制方式，按照国家相关法律法规要求还需申报政府部门的开工验收手续、缴纳相关验收费用、取得新的运行许可证等。

7．性能及质量保证

7.1投标人须保证所提供的设备是全新的、未使用过的，并完全符合本技术规格及性能要求，4台电梯可以实现群控功能。
8．售后服务

投标人须按以下条款做出售后服务的保证承诺：
8.1本项目质保期1年。
8.2质保期内因质量问题免费更换损坏的所有配件及解决任何使用性能的问题，确保电梯正常运行。 

8.3投标人必须充分保证，以确保产品在质保期内，不会因配件质量原因引致设备不能运行或运行异常。
8.4质保期内如发生因工程质量问题导致损坏电梯的情况，免费维修电梯，并赔偿甲方的损失。

中标方应把安装调试、人工费等费用包含在报价中，中标方确认在施工过程中不会增加额外内容，如有其他涉及到本次的施工项目，费用由中标方承担。
