一部锅炉房燃气调压设备维保项目工作内容
一、维保设备
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	生产厂家
	启用时间

	1
	燃气调压设备
	RTZ-80型
	1套
	北京鑫广进
燃气设备研究所
	1997年


二、服务要求
1、服务地点及期限
设备使用地点位于西城区西安门大街1号北大医院第一住院部调压间内，维保期3年即2025年1月1日-2027年12月31日。
3、服务内容及要求
（1）维保服务人员应具有调压工证书。
（2）每年4月-10月期间每月1次、11月-次年3月期间每月2次安排具有资质的技术人员到现场对设备设施进行巡视检查，如实填写日常巡视记录，确保燃气调压设备的安全、稳定运行：
1) 检查各阀门开关状态是否正确，使用嗅敏仪、压力计等专业仪表测试设备是否漏气、运行压力是否正常或不稳定现象，发现异常应采取措施消除隐患；
2) 检查调压设备周边有无建筑损坏、漏水、毛絮、积尘、标识缺失，检查配件有无损坏及锈蚀情况，安全距离内是否有易燃易爆物品和其它危及安全的隐患，及时通知用户处理；
3) 每年一次对设备进行检修养护，包括更换橡胶密封圈、橡胶垫片、橡胶皮膜等配件，检查调压器弹簧、清理过滤器滤芯等。
4) 提供24小时在线的技术支持和服务，接到故障报修通知后1小时内响应，4小时内到场处理解决或提供临时方案保障运行。
（3）维保服务留档工作照片，每月月末提交维保设备台帐，每年度提交维保工作总结。
（4）根据设备使用情况、主管部门政策要求，向甲方提出设备保养、大修或更换的建议，如有必须停气检修的情况，须提前向甲方通报并在征得甲方同意与配合的条件下进行检修。
（5）维修配件单价在1000元以内（含1000元）的免收配件费，单价超出1000元的按投标配件价格表标准收取配件费。
调压器设备常用配件表
	序号
	名称
	序号
	名称

	1
	调压器大皮膜
	12
	O型圈 150×3.1

	2
	调压器阀口垫
	13
	阀口

	3
	调压器上压簧
	14
	调压器阀体RTZ-80

	4
	调压器密封垫
	15
	铸钢燃气球阀DN50

	5
	调压器皮碗
	16
	铸钢燃气球阀DN80

	6
	放散皮膜
	17
	铸钢燃气球阀DN100

	7
	放散弹簧
	18
	铸钢燃气球阀DN150

	8
	O型圈 10×2.65
	19
	过滤器阀体DN200

	9
	O型圈 96×3.1
	20
	放散阀阀体DN50

	10
	O型圈 80×3.1
	21
	紧急切断阀DN100

	11
	O型圈 115×3.1
	…
	…


（6）违约责任
乙方在接到甲方通知设备出现故障的情况后，未能按响应要求提供服务的，甲方有权进行处罚，每次处罚金额为500元。
（7） 付款方式
按年度付款，每年11月封账前支付当年维保费用。
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