一部锅炉房燃气调压设备维保项目工作内容

一、维保设备

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 生产厂家 | 启用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气调压设备 | RTZ-80型 | 1套 | 北京鑫广进 燃气设备研究所 | 1997年 |

二、服务要求

1、服务地点及期限

设备使用地点位于西城区西安门大街1号北大医院第一住院部调压间内，维保期3年即2025年1月1日-2027年12月31日。

3、服务内容及要求

（1）维保服务人员应具有调压工证书。

（2）每年4月-10月期间每月1次、11月-次年3月期间每月2次安排具有资质的技术人员到现场对设备设施进行巡视检查，如实填写日常巡视记录，确保燃气调压设备的安全、稳定运行：

- 检查各阀门开关状态是否正确，使用嗅敏仪、压力计等专业仪表测试设备是否漏气、运行压力是否正常或不稳定现象，发现异常应采取措施消除隐患；

- 检查调压设备周边有无建筑损坏、漏水、毛絮、积尘、标识缺失，检查配件有无损坏及锈蚀情况，安全距离内是否有易燃易爆物品和其它危及安全的隐患，及时通知用户处理；

- 每年一次对设备进行检修养护，包括更换橡胶密封圈、橡胶垫片、橡胶皮膜等配件，检查调压器弹簧、清理过滤器滤芯等。

- 提供24小时在线的技术支持和服务，接到故障报修通知后1小时内响应，4小时内到场处理解决或提供临时方案保障运行。

（3）维保服务留档工作照片，每月月末提交维保设备台帐，每年度提交维保工作总结。

（4）根据设备使用情况、主管部门政策要求，向甲方提出设备保养、大修或更换的建议，如有必须停气检修的情况，须提前向甲方通报并在征得甲方同意与配合的条件下进行检修。

（5）维修配件单价在1000元以内（含1000元）的免收配件费，单价超出1000元的按投标配件价格表标准收取配件费。

调压器设备常用配件表

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调压器大皮膜 | 12 | O型圈 150×3.1 |
| 2 | 调压器阀口垫 | 13 | 阀口 |
| 3 | 调压器上压簧 | 14 | 调压器阀体RTZ-80 |
| 4 | 调压器密封垫 | 15 | 铸钢燃气球阀DN50 |
| 5 | 调压器皮碗 | 16 | 铸钢燃气球阀DN80 |
| 6 | 放散皮膜 | 17 | 铸钢燃气球阀DN100 |
| 7 | 放散弹簧 | 18 | 铸钢燃气球阀DN150 |
| 8 | O型圈 10×2.65 | 19 | 过滤器阀体DN200 |
| 9 | O型圈 96×3.1 | 20 | 放散阀阀体DN50 |
| 10 | O型圈 80×3.1 | 21 | 紧急切断阀DN100 |
| 11 | O型圈 115×3.1 | … | … |

（6）违约责任

乙方在接到甲方通知设备出现故障的情况后，未能按响应要求提供服务的，甲方有权进行处罚，每次处罚金额为500元。

- 付款方式

按年度付款，每年11月封账前支付当年维保费用。