一部锅炉房燃气设施改造设计项目采购需求

- 项目概况

一部锅炉房位于西城区西安门1号北京大学第一医院第一住院部院内北侧，临近医院住院楼、居民楼，锅炉房建筑为地上一层建筑，建设时间为1980年代，锅炉间及辅助机房建筑面积约181.35m2，本项目利用现状锅炉房建筑进行燃气设施更新改造。

锅炉设备于2017年投入使用，为2台2蒸吨燃气蒸汽锅炉，其中1台常用运行，1台备用，为热力站生活热水备用、病房楼消毒中心消毒、病房楼机组加湿提供蒸汽使用。

目前，锅炉房存在燃气相关安全隐患，燃气调压器已使用超过20年，燃气管道敷设路由存在穿行配电控制室情况，燃气计量表设置为炉旁安装，未单独设置燃气计量间，可燃气体报警器探测器安装位置与用气点位距离超过4米，未按双层布置探测器。

基于消除安全隐患的目的，计划对锅炉房燃气进行改造设计，更新燃气调压器，将燃气计量表与燃气调压器共用一室安装，调整燃气管道路由，增加燃气探测器点位。

- 投资估算

项目施工投资估算约120万元

- 设计范围

本项目仅对锅炉房内自现状燃气引入口至锅炉范围燃气相关设施进行更新改造设计，包括改造范围内方案设计、施工图设计，符合《市政公用工程设计文件编制深度规定 （2013版）》规定。

- 设计原则

1、安全可靠、科学合理

遵照国家及有关部委制订的设计标准、规范、规定，设计方案的提出应保证项目实施后安全可靠的运行。

2、合理布局、经济适用

燃气设施经改造后，技术经济合理，满足工艺专业要求，简洁、大方、与周围建筑环境相协调，便于巡视检查和维修操作。

- 设计依据

本项目设计中遵守但不限于以下文件要求：

《锅炉房设计标准》（GB50041-2020）

《锅炉安全技术规程》(TSG 11-2020)

《工业金属管道设计规范》(GB50316-2000)(2008年版)

《工业设备及管道绝热工程设计规范》(GB50264-2013)

《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)（2018版）

《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)（2020版）

《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)

- 设计成果

需提供1份电子版和8份纸质版本的方案设计、施工图设计文件，协助完成燃气集团相关审批、设计交底、图纸变更等工作。

- 付款方式

总价包干，在合同实施期间，工程设计收费不随项目规模、国家政策调整或法规、标准及市场因素和项目周期调整等的变化而进行调整。

合同签订，支付合同总价款的 30%作为预付款。完成设计出图并按照施工中标合同金额为基数计算最终设计费，支付至最终设计费的90%。工程竣工验收合格并经审计审核无误后支付最终设计款的10%。

北京大学第一医院采购及招投标

廉洁协议书

项目名称：

医院招标投标办公室（甲方）：北京大学第一医院

投标供应商（乙方）：

为加强医院廉政建设，规范采购及招投标的各项活动，保证采购及招投标活动的公开、公平、公正，防止违法违纪行为发生，保护国家、医院和当事人的合法权益，依据国家相关法律法规，经双方约定，达成以下协议。

- 甲方的承诺

甲方及甲方工作人员在采购及招投标活动的事前、事中、事后以及履行中标合同过程中，应严格遵守以下承诺：

（一）严格遵守国家、医院等有关采购及招投标活动的法律、法规、制度，以及廉政建设的各项规定。

（二）项目招标投标有关工作人员不得以任何形式向医院介绍投标人，或者其亲属参与相关项目投标。

（三）不收受或变相收受乙方任何形式的馈赠；不以任何形式向乙方索要钱物；不在乙方报销应由甲方及其工作人员个人支付的费用；不参加乙方安排的旅游或高消费娱乐活动；不参加乙方宴请；不要求乙方为工作人员及其亲属经商、工作安排、出国（境）提供方便。

（四）采购及招投标期间不单人约见乙方工作人员。

（五）不向乙方及任何其他第三方泄露采购及招投标活动中应保密的任何信息及细节问题。

（六）须及时将采购及招标结果在医院内网公开，接受全院职工监督。

- 乙方的承诺

在投标过程和中标后履行合同过程中，乙方与甲方应保持正常的业务交往，按照有关法律法规、程序进行投标和履行合同，并严格遵守以下承诺：

（一）严格遵守国家、医院等有关采购及招投标活动的法律、法规、制度，以及廉政建设的各项规定。

（二）不向甲方工作人员及其亲属赠送礼品、礼金（礼券）、有价证券，或提供无偿服务；不报销应由甲方及其工作人员个人支付的费用；不为甲方安排旅游或高消费娱乐活动；不宴请甲方；不为甲方工作人员及其亲属经商、工作安排、出国（境）提供方便。

（三）不单人约见甲方工作人员；不到甲方工作人员家中或其他非办公场所商谈业务。

（四）不向甲方工作人员询问评标情况或施加任何影响。

（五）不通过中介公司或任何单位、个人向甲方工作人员打招呼，施加压力。

- 监督及责任

（一）甲乙双方自觉接受监督。

（二）如发现任何违反本协议的行为，双方均可向甲方监察部门举报。甲方监察部门将依据有关规定，视情节对相关人员予以相应组织处理或纪律处分。

（三）甲方监察部门有权对采购及招投标活动进行监督，有权制止、纠正违反本协议的行为。

（四）如乙方违反本协议约定，甲方有权视情节给予处罚，包括取消投标资格、宣布中标无效、停止其参加甲方项目投标资格1至3年等。

- 其他

（一）本协议书作为招标文件和中标合同的附件，与其具有同等法律效力。经双方签字并加盖公章后生效。

（二）本协议书应在投标人领取招标文件时发放，并在投标前签订，自签订之日起执行。

（三）本协议书一式两份，由甲乙双方各执一份，如投标供应商中标，应在采购及招投标档案中备案保存。

甲方：（部门盖章）　　　　           乙方：（盖章）

部门负责人（签字）：                 法定代表人或授权委托人（签字）：

年   月   日　                                      年   月   日

动力科外委服务安全管理协议书

甲方（服务购买方）：北京大学第一医院

乙方（服务提供方）：

服务项目：城南电梯检测服务项目

服务时间：合同签订之日起至 2025年12月31日。具体起止时间以实际服务时间为准。

为维护甲乙双方的合法利益，明确双方的安全义务，保持良好的工作环境和秩序，依据《中华人民共和国安全生产法》和《北京市安全生产条例》等国家和地方有关法律、法规，经甲乙双方平等协商，特签订本协议书。

一、甲方的权利和责任

（一）甲方的权利

1.甲方有权对乙方的服务资质进行审查，留存相关证明材料并随时提供给公安、消防、交通、安全生产和环境保护等监督管理部门或甲方上级单位查验。

2.甲方有权要求乙方遵守甲方的各项管理规定，督促、指导乙方落实治安、消防、交通、生产安全、能源、环保等方面的管理要求。

3.甲方有权对乙方生产安全进行监督、检查，制止一切不安全行为，对乙方及乙方人员违反甲方规定的行为有权要求乙方支付违约金、要求调换人员、直至同乙方终止服务合同的权利。

4.甲方有权参与乙方的事故调查并按照合同约定要求乙方承担责任。

5.甲方有权根据服务项目危险程度，要求乙方制定专门的安全管理方案并对其进行审查。

（二）甲方的责任

甲方应向乙方提供服务主合同约定的基本条件，并对乙方安全工作进行指导。

二、乙方的权利和责任

（一）乙方的权利

1.乙方有权对甲方的安全工作提出建议，有权拒绝执行甲方违章指挥、强令冒险作业指令。

2.出现危及生命安全的紧急情况时，乙方有权采取合理必要的避险措施。

（二）乙方的责任

1.乙方应当具备《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《职业病防治法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，依法承担安全生产的主体责任。

2.乙方应设置专人负责安全工作，并将负责人姓名、电话、职务等信息报甲方备案；工作人员发生变动时，应提前通知甲方。

3.乙方应对工作现场的安全工作全面负责，对作业/服务期间的安全生产承担全部责任，乙方工作人员不得违章作业，冒险作业，疲劳作业，并按规定做好安全防护措施。

4.乙方必须严格执行甲方的有关安全生产和环境保护管理制度，同时应建立、健全本单位安全管理制度。

5.乙方应依法依规定期开展安全教育培训，确保本单位人员掌握安全生产和环境保护知识；乙方应认真执行各项操作规程，及时纠正各类违章违法行为，自觉维护甲方设备设施；现场发现各类安全隐患应及时处理并上报甲方。

6.乙方必须组织员工进行身体健康检查，凡患职业禁忌证、生理缺陷或者不宜从事实际作业人员，一律不得进入甲方作业，否则由此引起的后果由乙方负责，从事特种作业的人员必须取得相应的特种作业操作证，否则不得上岗作业，乙方应向甲方提供工作人员的体检材料和特种作业人员证件复印件，供甲方存档备查。

7.乙方应按照有关安全环保法律法规和标准规范的要求，为工作人员配备符合要求的劳动保护用品，并监督指导工作人员正确使用。

8.乙方不得使用国家明令淘汰、禁止使用的以及危及生产安全或不符合甲方安全环保要求的工艺、材料、设备、安全防护用品和安全检测仪器等。

9.乙方服务过程中涉及危险作业的，必须按规定办理危险作业审批手续并落实相应的安全防范措施。明火作业时要持有效的操作资格证书开具动火证、动火前需持证到中控室报备，在企安安完成备案后，须由持证人员进行动火作业。在人员密集场所进行动火作业时，应全面落实安装视频监控或使用手机等移动设备进行全过程录制的规定，视频资料归档留存至少30天，以备查验。操作人员必须有防护措施，严格遵守消防安全的法律法规。

10.乙方工作人员开展合同约定工作内容时，应做到不占用、堵塞、损坏任何消防设备设施，不堵塞消防通道、疏散通道和安全出口，不随意移动、拆除、损坏安全疏散指示和应急照明设备，不擅自挪动消防指示标识和消防设备设施。

11.乙方工作人员未经允许不得进入其他单位或办公区，或乱贴、乱发广告、宣传品，不得在办公室内大声喧哗，影响他人正常办公秩序，由此引起的相关责任或后果，由乙方负责。

12.乙方自有设备、材料应规范存放，符合安全要求，不使用、存放任何违禁物品；切实做好自用办公区域、库房及宿舍（如有）的安全管理工作。

13.乙方或乙方人员在甲方服务期间，如果发生违法违纪行为，甲方有权依法移送司法机关予以处理，对此甲方有权选择解除双方签订的服务合同或继续履行合同，如甲方选择解除服务合同，甲方不承担任何赔偿责任。

14.乙方应做好垃圾分类工作，并对整个垃圾清运以及处理环节中的安全、环保事项全面负责。在垃圾清运过程中，必须服从甲方的场内交通管理规定，保证交通安全，乙方发生场内交通安全责任事故的，由乙方承担全部责任。

三、违约责任

乙方应遵守国家有关安全环保法律法规和标准规范的各项要求和甲方的各项管理规定。因乙方疏于安全环保管理或乙方工作人员“三违”（违章指挥、违规作业、违反劳动纪律）行为等造成的一切安全事故，由乙方承担全部责任（含法律、行政、经济等），由此给甲方或第三方带来的人身伤害和经济损失的，由乙方负全部责任，甲方不承担任何法律责任、连带责任和经济损失，并有权解除双方签订的服务合同。如甲方因此承担任何责任的，有权向乙方进行追偿。

四、生效及其他

1.本协议作为甲乙双方签订的服务合同的附件与服务合同具有同等法律效力，双方应共同遵守。本协议与服务合同相冲突之处，具有优先适用的效力。本协议未做约定的内容，以服务合同书的约定为准。

2.本协议未尽事宜，按照国家安全环保相关法律法规、甲方相关管理制度执行。本协议一经签订，视同乙方认同甲方安全各项管理要求以及服从甲方安全管理。

3.本协议经甲方、乙方的法定代表人/负责人或授权代表签字并加盖公章后生效，有效期限与甲乙双方签署的服务合同书一致。

4. 一式五份，自双方签字盖章后生效。甲方执三份，乙方执二份，具有同等效力。

以下无正文，仅供双方签字、盖章使用。

甲方：（签章）                         乙方：（签章）

法定代表人/负责人或授权代表            法定代表人/负责人或授权代表

联系电话：                             联系电话：

负责人（签字）：                       负责人（签字）：

日期：        年   月   日             日期：        年   月   日